## FCIV.1a
Folha de Cálculo FCIV.1a
Perdas associadas à Envolvente Exterior
| Paredes Exteriores | Área | U | U.A
|  | (m2) | (W/m2.ºC) | (W/ºC)
| Parede Fachada NE (esp.0,45m) | 11.1 | 1.33 | 14.763
| Parede Fachada SW (esp.0,42m) | 6.19 | 1.41 | 8.7279
| Parede Fachada S (esp.0,39m) | 1.59 | 1.49 | 2.3691
0
0
0
0
|  |  | TOTAL | 25.86
| Pavimentos Exteriores | Área | U | U.A
|  | (m2) | (W/m2.ºC) | (W/ºC)
0
0
0
|  |  | TOTAL | 0
| Coberturas Exteriores | Área | U | U.A
|  | (m2) | (W/m2.ºC) | (W/ºC)
0
0
0
|  |  | TOTAL | 0
| Paredes e pavimentos | Perímetro | ψ | ψ.B
| em contacto com o solo | B (m) | (W/m.ºC) | (W/ºC)
0
0
0
|  |  | TOTAL | 0
| Pontes térmicas lineares | Comp. | ψ | ψ.B
| Ligações entre: | B (m) | (W/m.ºC) | (W/ºC)
| Fachada com os pavimentos térreos |  |  | 0
| Fachada com os pavimentos sobre locais não aquecidos |  |  | 0
| Fachada com pavimentos intermédios | 7.1 | 0.55 | 3.905
| Fachada com cobertura inclinada ou terraço | 7.1 | 0.9 | 6.39
| Fachada com varanda |  |  | 0
| Duas paredes verticais | 2.63 | 0.25 | 0.6575
| Fachada com caixa de estore |  |  | 0
| Fachada com padieira, ombreira ou peitoril | 9.1 | 0.2 | 1.82
| Outras |  |  | 0
|  |  | TOTAL | 12.7725
Perdas pela envolvente exterior
| da Fracção Autónoma | (W/ºC) | TOTAL | 38.6325

## FCIV.1b
Folha de Cálculo FCIV.1b
Perdas associadas à Envolvente Interior
| Paredes em contacto com espaços | Área | U | τ | τ.U.A
| não-úteis ou edifícios adjacentes | (m2) | (W/m2.ºC) | (-) | (W/ºC)
| Parede c/ edificio adjacente (esp.0,15m) | 9.44 | 2.22 | 0.6 | 12.5741
| Parede c/ edificio adjacente (esp.0,20m) | 8.6 | 1.92 | 0.6 | 9.9072
0
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL | 22.4813
| Pavimentos sobre espaços não-úteis | Área | U | τ | τ.U.A
|  | (m2) | (W/m2.ºC) | (-) | (W/ºC)
0
0
0
|  |  |  | TOTAL | 0
| Coberturas Interiores | Área | U | τ | τ.U.A
| (tectos sob espaços não-úteis) | (m2) | (W/m2.ºC) | (-) | (W/ºC)
| Esteira em contacto com o sotão | 19.69 | 1.58 | 0.8 | 24.8882
| Esteira em contacto com o desvão | 15.47 | 1.73 | 1 | 26.7631
0
|  |  |  | TOTAL | 51.6513
| Vãos envidraçados em contacto | Área | U | τ | τ.U.A
| com espaços não-úteis | (m2) | (W/m2.ºC) | (-) | (W/ºC)
0
0
0
|  |  |  | TOTAL | 0
| Pontes térmicas | Comp. | ψ | τ | τ.ψ.B
| (apenas para paredes de separação para | B (m) | (W/m.ºC) | (-) | (W/ºC)
espaços não-úteis com τ>0,7)
0
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL | 0
Perdas pela envolvente interior
| da Fracção Autónoma | (W/ºC) |  | TOTAL | 74.1325
Incluir obrigatoriamente os elementos que separam a Fracção Autónoma dos seguintes espaços:
Zonas comuns em edifícios com mais de uma Fracção Autónoma;
Edifícios anexos;
Garagens, armazéns, lojas e espaços não-úteis similares;
Sotãos não-habitados.

## FCIV.1c
Folha de Cálculo FCIV.1c
Perdas Associadas aos Vãos Envidraçados Exteriores
| Vãos envidraçados exteriores | Área | U | U.A
|  | (m2) | (W/m2.ºC) | (W/ºC)
| Verticais: |  |  | 0
| Vão NE 1 | 0.1 | 4.3 | 0.43
| Vão NE 2 | 0.72 | 4.3 | 3.096
| Vão SW | 0.25 | 4.3 | 1.075
0
0
0
0
0
0
| Horizontais: |  |  | 0
0
0
0
|  |  | TOTAL | 4.601

## FCIV.1d
Folha de Cálculo FC IV.1d
Perdas associadas à Renovação de Ar
|  | Área Útil de Pavimento |  | 35.16 | (m2)
x
|  | Pé-direito médio |  | 2.54 | (m)
=
|  | Volume interior | (V) | 89.3064 | (m3)
(Quadro a considerar sempre que o único dispositivo
| VENTILAÇÃO NATURAL |  | de ventilação mecânica existente seja o exaustor da cozinha)
| Cumpre a NP 1037-1? |  | (S ou N) | N | se SIM: | RPH = | 0.6
Se NÃO:
| Classe da Caixilharia |  | (s/c, 1, 2 ou 3) | s/c |  | Taxa de Renovação
Nominal:
| Caixas de Estore |  | (S ou N) | N |  | Ver Quadro IV.1
| Classe de Exposição |  | (1, 2, 3 ou 4) | 1 |  | RPH= | 0.9
(Ver Quadro IV.2)
| Aberturas Auto-reguladas? |  | (S ou N) | N
| Área de envidraçados>15% Ap? |  | (S ou N) | N
| Portas Exteriores bem vedadas? |  | (S ou N) | N
VENTILAÇÃO MECÂNICA (excluir exaustor da cozinha)
| Caudal de Insuflação |  | Vins - (m3/h)
[6 empty] | Vf = | 0
| Caudal Extraído |  | Vev - (m3/h)
| Diferença entre Vins e Vev |  | (m3/h) | 0 | / | V = | 0 | N.B.:
[6 empty] | (volume int) | RPH (**) | (**) O valor acima determina a
| Infiltrações (Vent. Natural) |  | Vx - (h-1) |  |  |  |  | consideração ou não de infiltrações
| Recuperador de calor |  | (S ou N) |  |  | se SIM, η =
[6 empty] | se NÃO, η = | 0
| Taxa de Renovação Nominal |  | (mínimo: 0,6) | 0 |  | (Vf / V + Vx).(1-η)
| Consumo de Electricidade para os ventiladores |  |  |  |  | (Ev=Pvx24x0,03xM(kWh))
| Volume |  |  | 89.3064
x
| Taxa de Renovação Nominal |  |  | 0.9
x
0.34
=
|  |  | TOTAL | 27.3278 |  | (W/ºC)

## FCIV.1e
Folha de Cálculo FC IV.1e
Ganhos Úteis na Estação de Aquecimento (Inverno)
Ganhos Solares:
| Orientação | Tipo | Área | Factor de | Factor | Factor de | Fracção | Factor de | Área
| do vão | (simples ou | A | orientação | Solar | Obstrução | Envidraçada | Sel. Angular | Efectiva
| envidraçado | duplo) | (m2) | X (-) | do vidro | Fs (-) | Fg (-) | Fw (-) | Ae (m2)
[5 empty] | g (-) | Fh.Fo.Ff
| NE 1 | Simples | 0.1 | 0.33 | 0.7 | 0.72 | 0.57 | 0.9 | 0.0085322
| NE 2 | Simples | 0.72 | 0.33 | 0.7 | 0.72 | 0.65 | 0.9 | 0.070054
| SW | Simples | 0.25 | 0.84 | 0.7 | 0.432 | 0.57 | 0.9 | 0.032578
0
0
0
0
0
0
0
|  | Área efectiva total equivalente na orientação Sul (m2) | [6 empty] | 0.11116
x
Radiação incidente num envidraçado a Sul (Gsul)
|  | na zona | I1 | do Quadro III. 8 (Anexo III) - (kWh/m2.mês) |  |  |  |  | 108
x
|  | Duração da estação de aquecimento - do Quadro III.1 |  |  |  |  | (meses) |  | 5.7
=
|  | Ganhos Solares Brutos (kWh/ano) | [6 empty] | 68.4324
Ganhos Internos
|  | Ganhos internos médios |  |  | (Quadro IV.3) |  | 4 | (W/m2)
x
|  | Duração da Estação de Aquecimento |  |  |  |  | 5.7 | (meses)
x
|  | Área Útil de pavimento |  |  |  |  | 35.16 | (m2)
x
0.72
=
|  | Ganhos Internos Brutos |  |  |  |  | 577.1866 | (kWh/ano)
| Ganhos Úteis Totais: | [8 empty] | Cálculo intermédio:
|  | γ = | Ganhos Solares Brutos + Ganhos Internos Brutos |  |  |  |  | 645.619 |  | Se γ = 1 | η = | 0.72222
|  |  | Necessidades Brutas de Aquecimento (da FC IV.2) |  |  |  |  | 4826.9851
[10 empty] | Se γ ≠ 1 | η = | 0.99536
| Inércia do edifício: |  | 2 | a = | 2,6 | γ = | 0.13375
(In. Fraca=1; In. Média=2; In. Forte=3)
| Factor de Utilização dos Ganhos Térmicos |  |  |  | (η) |  |  | 0.99536
x
| Ganhos Solares Brutos + Ganhos Internos Brutos | [6 empty] | 645.619
=
|  |  |  | Ganhos Úteis Totais (kWh/ano) |  |  |  | 642.6246

## FCIV.1f
Folha de Cálculo FC IV.1f
Valor Máximo das Necessidades de Aquecimento (Ni)
Factor de forma
| De FCIV.1a e FCIV.1c: | (Áreas) |  | m2
| Paredes exteriores |  |  | 18.88
Coberturas exteriores
Pavimentos exteriores
Envidraçados exteriores
| De FCIV.1b: | (Áreas equivalentes, A .τ)
| Paredes interiores |  |  | 10.824
| Coberturas interiores |  |  | 31.222
Pavimentos interiores
Envidraçados interiores
| Área total: |  |  | 60.926
/
| Volume (de FCIV.1d): |  |  | 89.3064
=
| FF |  |  | 0.68221
| Graus-dias no local (ºC.dia) | (do Quadro III.1) |  | 1390
Auxiliar
| Ni = 4,5 + 0,0395 GD |  | Para FF < 0,5 |  | 59.405
| Ni = 4,5 + (0,021 + 0,037FF) GD |  | Para 0,5 < FF < 1 |  | 68.7762
| Ni = [4,5 + (0,021 + 0,037FF) GD] (1,2 - 0,2FF) |  | Para 1 < FF < 1,5 |  | 73.1475
| Ni = 4,05 + 0,06885 GD |  | Para FF > 1,5 |  | 99.7515
| Nec. Nom. de Aquec. Máximas - Ni (kWh/m2.ano) |  |  | 68.7762

## FCIV.2
Folha de Cálculo FC IV.2
Cálculo do Indicador Nic
| Perdas térmicas associadas a: |  | (W/ºC)
| Envolvente Exterior (de FCIV.1a) |  | 38.6325
| Envolvente Interior (de FCIV.1b) |  | 74.1325
| Vãos Envidraçados (de FCIV.1c) |  | 4.601
| Renovação de Ar (de FCIV.1d) |  | 27.3278
=
| Coeficiente Global de Perdas (W/ºC) |  |  | 144.6938
x
| Graus-dias no Local (ºC.dia) |  |  | 1390
x
0.024
=
| Necessidades Brutas de Aquecimento (kWh/ano) |  |  | 4826.9851
-
| Ganhos Totais Úteis (kWh/ano) (de FCIV.1e) |  |  | 642.6246
=
| Necessidades de Aquecimento (kWh/ano) |  |  | 4184.3606
/
| Área Útil de Pavimento (m2) |  |  | 35.16
=
| Nec. Nominais de Aquecimento - Nic (kWh/m2.ano) |  |  | 119.0091
≤
| Nec. Nominais de Aquec. Máximas - Ni (kWh/m2.ano) |  |  | 68.7762
|  | Não verifica |  | K.O.
|  |  | Nic/Ni = | 173%

## FCV.1a
Folha de cálculo FCV.1a
Perdas
| Perdas associadas às paredes exteriores (U.A) | (FCIV.1a) |  | 25.86 | (W/ºC)
+
| Perdas associadas aos pavimentos exteriores (U.A) | (FCIV.1a) |  | 0 | (W/ºC)
+
| Perdas associadas às coberturas exteriores (U.A) | (FCV.1b) |  | 0 | (W/ºC)
+
| Perdas associadas aos envidraçados exteriores (U.A) | (FCV.1b) |  | 4.601 | (W/ºC)
+
| Perdas associadas à renovação do ar | (FCIV.1d) |  | 27.3278 | (W/ºC)
=
| Perdas especificas totais |  | (Q1a) | 57.7888 | (W/ºC)
| Temperatura interior de referência |  |  | 25 | (ºC)
-
| Temperatura média do ar exterior na estação de arrefecimento |  |  | 23 | (ºC)
| (Quadro III.9) |  |  | =
| Diferença de temperatura interior-exterior |  |  | 2
x
| Perdas especificas totais |  | (Q1a) | 57.7888 | (W/ºC)
x
2.928
=
| Perdas térmicas totais |  | (Q1b) | 338.411 | (kWh)

## FCV.1b
Folha de Cálculo FC V.1b
Perdas associadas a Coberturas e Envidraçados Exteriores (Verão)
Perdas associadas às coberturas exteriores
| Coberturas exteriores | Área | U | U.A
|  | (m2) | (W/m2ºC) | (W/ºC)
| Cobertura |  |  | 0
0
0
|  |  | TOTAL | 0
Perdas associadas aos envidraçados exteriores
| Envidraçados Exteriores | Área | U | U.A
|  | (m2) | (W/m2ºC) | (W/ºC)
| Verticais: |  |  | 0
| Vão NE 1 | 0.1 | 4.3 | 0.43
| Vão NE 2 | 0.72 | 4.3 | 3.096
| Vão SW | 0.25 | 4.3 | 1.075
0
0
0
0
| Horizontais: |  |  | 0
0
0
0
0
0
|  |  | TOTAL | 4.601

## FCV.1c
Folha de Cálculo FC V.1c
Ganhos Solares pela Envolvente Opaca
POR ORIENTAÇÃO E HORIZONTAL (inclui paredes e cobertura)
Orientação |  | NE | SW | S | … | … | … | … | …
Área, A (m2) |  | 11.1 | 6.19 | 1.59
|  | x | x | x | x | x | x | x | x
U (W/m2ºC) |  | 1.33 | 1.41 | 1.49
|  | x | x | x | x | x | x | x | x
Coeficiente de absorção, α (Quadro V.5) |  | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | = | = | = | = | = | = | = | =
α.U.A | (W/ºC) | 5.9052 | 3.4912 | 0.94764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | x | x | x | x | x | x | x | x
Int. de rad. solar na estação de arrefec. |  | 330 | 470 | 400
(kWh/m2) (Quadro III.9)
|  | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
|  | = | = | = | = | = | = | = | =
TOTAL
Ganhos Solares pela Envolvente Opaca Exterior |  | 77.9486 | 65.6338 | 15.1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.7447 | (kWh)

## FCV.1d
Folha de Cálculo FC V.1d
Ganhos Solares pelos Envidraçados Exteriores
POR ORIENTAÇÃO E HORIZONTAL
Orientação | NE 1 | NE 2 | SW | … | … | … | … | …
Área, A (m2) | 0.1 | 0.72 | 0.25
| x | x | x | x | x | x | x | x
Factor solar do vão envidraçado | 0.518 | 0.518 | 0.518
(protecção solar activada a 70%)
| x | x | x | x | x | x | x | x
Fracção envidraçada, Fg (Quadro IV.5) | 0.57 | 0.65 | 0.57
| x | x | x | x | x | x | x | x
Factor de obstrução, Fs | 0.72 | 0.72 | 0.43
| x | x | x | x | x | x | x | x
Factor de selectividade do vidro, Fw (Quadro V.3) | 0.9 | 0.9 | 0.9
| = | = | = | = | = | = | = | =
Área Efectiva, Ae | 0.019133 | 0.15709 | 0.028566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x | x | x | x | x | x | x | x
Int. de rad. solar na estação de arrefec. | 330 | 330 | 470
(kWh/m2) (Quadro III.9)
| = | = | = | = | = | = | = | =
TOTAL
Ganhos Solares pelos Vãos Envidraçados Exteriores | 6.3138 | 51.8399 | 13.4262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.58 | (KWh)

## FCV.1ef
Folha de cálculo FC V.1e
Ganhos Internos
| Ganhos Internos médios (W/m2) | 4
(Quadro IV.3)
x
| Área Útil de Pavimento (m2) | 35.16
x
2.928
=
| Ganhos internos Totais | 411.7939 | (KWh)
Folha de cálculo FC V.1f
Ganhos Totais na estação de arrefecimento (verão)
| Ganhos Solares pelos Vãos Envidraçados Exteriores | 71.58 | (KWh)
(FCV.1d)
+
| Ganhos Solares pela Envolvente Opaca Exterior | 158.7447 | (KWh)
(FCV.1c)
+
| Ganhos internos | 411.7939 | (KWh)
(FCV.1e)
=
| Ganhos Térmicos Totais | 642.1186 | (KWh)

## FCV.1g
Folha de cálculo FCV.1g
Valor das Necessidades Nominais de Arrefecimento (Nvc)
| Ganhos Térmicos Totais |  |  |  |  | 642.1186 | (kWh)
(FCV.1f)
/
| Perdas Térmicas Totais |  |  |  |  | 338.411 | (kWh) | Cálculo intermédio:
(FCV.1a)
[6 empty] | = |  | a = | 2,6
[8 empty] | γ = 1 | η = | 0.72222
| Relação Ganhos-Perdas |  | ץ |  |  | 1.8975 |  | γ ≠ 1 | η = | 0.47466
| Inércia do edifício | (In. Fraca=1; In. Média=2; In. Forte=3) |  |  |  | 2
1
-
| Factor de utilização dos ganhos, η |  |  |  |  | 0.47466
(Gráfico IV.1)
=
0.52534
x
| Ganhos Térmicos Totais |  |  |  |  | 642.1186 | (kWh)
(FCV.1f)
=
| Necessidades Brutas de Arrefecimento |  |  |  |  | 337.331 | (kWh/ano)
+
| Consumo dos ventiladores |  |  |  |  | 0 | (Ev=Pvx24x0,122(kWh))
(se houver, exaustor da cozinha excluído)
=
[5 empty] | TOTAL | 337.331 | (kWh/ano)
/
| Área Útil de Pavimento (m2) |  |  |  |  | 35.16
=
| Necessidades Nominais de Arrefecimento - Nvc |  |  |  |  | 9.5942 | (kWh/m2.ano)
≤
| Necessidades Nominais de Arref. Máximas - Nv |  |  |  |  | 32 | (kWh/m2.ano)
(Nº2 do Artigo 15º)
|  |  |  | Verifica |  | O.K.
|  |  |  | Nvc/Nv (%) = |  | 29.9818

## AQS
Cálculo das necessidades de energia para preparação de água quente sanitária
| Nº de ocupantes (Quadro VI.1) | 3
| Consumo médio diário de referência de AQS (MAQS) | 40
(edifícios residenciais - 40 litros/ocupante)
| Aumento de temperatura necessário (ΔT) | 45
(considerar igual a 45ºC)
| Número anual de dias de consumo (nd) | 365
(Quadro VI.2)
| Energia despendida com sistemas convencionais (Qa) | 764.1275 | (kW.h/ano)
| Eficiência de conversão do sistema de preparação de AQS (ηa) | 0.4
(Ponto 3 do Anexo VI)
| Esolar | 1749.87 | Programa SOLTERM do INETI / sistemas ou equipamentos certificados pela DGGE
| Eren | 0 | Calculado com base num método devidamente justificado e reconhecido e aceite pela entidade licenciadora
| Necessidades de energia para preparação de AQS, Nac | 4.5634 | (kW.h/m2.ano)
| Valor máximo para as nec. de energia para preparação de AQS, Na | 33.6348 | (kW.h/m2.ano)
| Nac ≤ Na? | Verifica

## Ntc e Nt
Necessidades Globais de Energia Primária
Ni (kW.h/m2.ano) | 68.7762
Nic (kW.h/m2.ano) | 119.0091
Nv (kW.h/m2.ano) | 32
Nvc (kW.h/m2.ano) | 9.5942
Na (kW.h/m2.ano) | 33.6348
Nac (kW.h/m2.ano) | 4.5634
ηi | 1 | Art. 18.º - ponto 2
ηv | 3 | Art. 18.º - ponto 2
Fpui (kgep/kW.h) | 0.29 | Art. 18º - ponto 1
Fpuv (kgep/kW.h) | 0.29 | Art. 18º - ponto 1
Fpua (kgep/kW.h) | 0.086 | Art. 18º - ponto 1
|  | Necessidades nominais globais de energia primária, Ntc |  | 3.9365 | (kgep/m2.ano)
|  | Valor máximo das nec. nominais globais de energia primária, Nt |  | 5.4477 | (kgep/m2.ano)
|  |  | Ntc ≤ Nt? | Verifica
|  |  |  | 0.72259 | B

## Ficha 1a
FICHA nº1
REGULAMENTO DAS CARACTERISTICAS DE COMPORTAMENTO TÉRMICO DE
EDIFICIOS ( RCCTE)
Demonstração da conformidade Regulamentar para
Emissão de Licença ou Autorização Construção
( Nos termos da alínea a) do nº.2 do artigo 12º. )
Câmara Municipal de:
Edifício:
Localização:
Nº de fracções autónomas:_____ (ou corpos____ )
Para cada fracção autónoma ou corpo incluir:
Ficha 2 - Levantamento Dimensional
Ficha 3 - Comprovação de Satisfação dos Requisitos Mínimos
Fichas FCIV e FCV ( Anexos IV e V do RCCTE )
Técnico Responsavel:
Nome:
Inscrito na Ordem dos Engenheiros com o nº
Data:
Anexos:
1. Declaração de reconhecimento de capacidade profissional para aplicação do RCCTE.
2. Termo de Responsabilidade do Técnico Responsavel, nos termos do disposto na alínea e) do
nº.2 do artigo 12º. do RCCTE.
3. Declaração de conformidade regulamentar subscrita por perito qualificado, no âmbito do SCE,
nos termos do disposto na alínea f) do nº2 do artigo 12º do RCCTE.

## Ficha 1b
Mapa de Valores Nominais para o Edifício
Zonas Climáticas |  | I |  | V |  |  | Altitude: m
Graus-dias: |  | ºC.dia |  | Duração Aquec. Meses |  |  | Temp. Verão ºC
Fracção Autónoma N.º | Ap | Taxa ren. | Nic | Ni | Nvc | Nv | Nac | Na | Ntc | Nt
| (m2) | (RPH) | (kWh/m2.ano) | (kWh/m2.ano) | (kWh/m2.ano) | (kWh/m2.ano) | (kWh/m2.ano) | (kWh/m2.ano) | (kgep/m2.ano) | (kgep/m2.ano)

## Ficha 2
FICHA 2
REGULAMENTO DAS CARACTERISTICAS TÉRMICAS
DE COMPORTAMENTO TÉRMICO DE EDIFÍCIOS
LEVANTAMENTO DIMENSIONAL,
(Nos termos do artigo 12.º, n.º 2, alínea b)
(PARA UMA ÚNICA FRACÇÃO AUTÓNOMA)
(ou para o corpo de um edifício)
Edifício/FA :
Área útil de pavimento: | m2 |  |  | Pé direito médio (ponderado): |  |  |  | m
Elementos correntes da envolvente
PAVIMENTOS | A | U |  | Elementos em Contacto com o Solo
| (m2) | (Wm2.ºC) |  |  |  | comp. (m) |  | Ψ (W/m.ºC)
sobre exterior |  |  |  | PAVIMENTOS
sobre área não útil
Total |  |  |  | PAREDES
PAREDES
Ext. (total)
Interiores |  |  |  | Pontes Térmicas
PONTES TÉRMICAS | [5 empty] | comp. (m) |  | Ψ (W/m.ºC)
PLANAS |  |  |  | FACHADA COM
Total |  |  |  | PAVIMENTO:
COBERTURAS |  |  |  | térreo
terraço |  |  |  | intermédios
desvão |  |  |  | sobre locais não aquecidos ou exteriores
não ventilado
ventilado
planas |  |  |  | FACHADA COM
sob área não útil |  |  |  | cobertura
Total |  |  |  | varanda
caixa de estore
peitoril / padieira
COEFICIENTE DE ABSORÇÃO - α
PAREDE | COBERTURA |  |  | LIGAÇÃO ENTRE DUAS PAREDES
PAREDES (descrição sumária e valor de U) | ÁREAS (m2) POR ORIENTAÇÃO
| N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | Total
VÃOS ENVIDRAÇADOS (especificar incluindo tipo protecção e valor de Sv)
ENVIDRAÇADOS HORIZONTAIS (m2)

## Ficha 3
FICHA 3
REGULAMENTO DAS CARACTERISTICAS DE COMPORTAMENTO TÉRMICO DE
EDIFICIOS ( RCCTE)
Demonstração de Satisfação dos Requisitos Mínimos
para a Envolvente de Edifícios
( Nos termos da alínea d) do nº.2 do artigo 12º. )
Edificio
Fracção Autónoma
Inércia Térmica
a) U máximo Valores Máximos Regulamentares: Soluções adoptadas
|  | Fachadas ext. | W/m2.ºC
|  | Cobertura ext. | W/m2.ºC
|  | Pavim. s/ ext. | W/m2.ºC
|  | Paredes interiores | W/m2.ºC
|  | Pavim. inter. | W/m2.ºC
|  | Cobert. inter. | W/m2.ºC
|  | Pontes Térm. | W/m2.ºC
b) Factores Solares dos Envidraçados |  |  | Valores Máximos Regulamentares:
Soluções adoptadas - Verão
Tipo de Protecção solar
Tipo de Protecção solar
Tipo de Protecção solar
c) Pontes térmicas planas: |  |  | Valores Máximos Regulamentares: U da
Soluções adoptadas
_________________________ W/m2.ºC |  |  | _______________________________ W/m2.ºC
_________________________ W/m2.ºC |  |  | _______________________________ W/m2.ºC
_________________________ W/m2.ºC |  |  | _______________________________ W/m2.ºC
Juntar pormenores construtivos definidores de todas as situações de potencial ponte térmica:
Caixas de estore ( se existirem )
ligações entre paredes e vigas
ligações entre paredes e pilares
ligações entre paredes e lajes de pavimento
ligações entre paredes e lajes de cobertura
paredes e pavimentos enterrados
montagem de caixilharia.
Técnico Responsável:
Nome
Data
Assinatura:

## Ficha 4
FICHA 4
REGULAMENTO DAS CARACTERISTICAS DE COMPORTAMENTO TÉRMICO DE
EDIFICIOS ( RCCTE)
Demonstração da Conformidade Regulamentar para
Emissão da Licença ou Autorização de Utilização
( Nos termos do artigo 12º., nº.3 )
Construção conforme projecto S/N
Técnico Responsavel pela Direcção Técnica da Obra:
Nome _________________________________________________________________________
Morada _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Membro da ___________________________________com o nº.: __________________
Data ____________________________________
Anexos:
1. Certificado Energético emitido por perito qualificado no âmbito do SCE, conforme artigo 12º.,nº.3
2. Termo de Responsabilidade do Técnico Responsável Pela Direcção Técnica da Obra
3. Declaração de reconhecimento de capacidade profissional do técnico responsácel pela constru-
ção do edificio, emitida pela respectiva Associação Profissional.