## Folha1
Necessidades Globais de Energia Primária |  |  |  |  | Necessidades Globais de Energia Primária
[5 empty] | Ni |  | 69.9101 | kWh/m2.ano
Ni (kW.h/m2.ano) |  |  | 69.9101 |  | Nic |  | 121.9565 | kWh/m2.ano
Nic (kW.h/m2.ano) |  |  | 118.1836 |  | Nv |  | 32 | kWh/m2.ano
[5 empty] | Nvc |  | 9.5942 | kWh/m2.ano
Nv (kW.h/m2.ano) |  |  | 32 |  | Na |  | 33.6348 | kWh/m2.ano
Nvc (kW.h/m2.ano) |  |  | 23.7797 |  | Nac |  | 54.3322 | kWh/m2.ano
[5 empty] | Factores de Conversão |  | Eficiência Nominal Equipamentos
Na (kW.h/m2.ano) |  |  | 33.6348 |  | Fpui (kgep/kW.h) | 0.29 | Resistência Eléctrica |  | ηi = 1
Nac (kW.h/m2.ano) |  |  | 54.3322 |  | Fpuv (kgep/kW.h) | 0.29 | Bomba de Calor (Arrefecimento) |  | ηv = 3
[5 empty] | Fpua (kgep/kW.h) | 0.086
Factores de Conversão |  | Eficiência Nominal Equipamentos |  |  | Necessidades nominais globais de energia primária, Ntc |  |  | 8.302 | (kgep/m2.ano)
Fpui (kgep/kW.h) | 0.29 | Resistência Eléctrica |  | ηi = 1 | Valor máximo das nec. nominais globais de energia primária, Nt |  |  | 5.4579 | (kgep/m2.ano)
Fpuv (kgep/kW.h) | 0.29 | Bomba de Calor (Arrefecimento) |  | ηv = 3 |  |  | Ntc/Nt | 1.5211 | Classe D
Fpua (kgep/kW.h) | 0.086
Necessidades nominais globais de energia primária, Ntc |  |  | 8.3298 | (kgep/m2.ano)
Valor máximo das nec. nominais globais de energia primária, Nt |  |  | 5.4579 | (kgep/m2.ano)
|  | Ntc/Nt | 1.5262